编号：CGC-R46064：2014

风力发电机组 风轮叶片

（全过程质量控制）认证实施规则

本资料版权为北京鉴衡认证中心所有，且受版权法和国际公约保护。如未获得本中心许可，任何单位和个人不得以任何形式或任何方法复制本资料及其任何部分用于任何目的。鉴衡认证中心保留依法追究侵权责任的权利。

北京鉴衡认证中心

2014年06月

目 录

1. 适用范围	1

2. 认证模式	1

3. 认证实施的基本要求	1

3.1 认证申请	1

3.2 设计评估	1

3.3 型式试验	2

3.4 初始工厂审查	3

3.5 认证结果评价与批准	3

3.6 认证时限	3

3.7 获证后监督	4

4. 认证证书	4

4.1 认证证书的保持	4

4.2 认证证书覆盖产品的扩展	5

4.3 认证证书的暂停、注销和撤销	5

5. 产品认证标志的使用规定	5

5.1 准许使用的标志样式	5

5.2 变形认证标志的使用	5

5.3 加施方式	5

5.4 加施位置	6

6. 认证收费	6

附件1 风力发电机组风轮叶片产品认证申请所需提交文件资料清单	7

附件2 风力发电机组风轮叶片设计评估要求	9

附件3 风力发电机组风轮叶片型式试验要求	19

附件4 产品认证工厂质量保证能力要求	23

附件5产品质量一致性控制能力检查要求	27

附件6 关键质量记录核查表	48

- 1. 适用范围

本实施规则适用于风轮扫掠面积大于或等于200m2的水平轴风力发电机组风轮叶片产品（全过程质量控制标准化）认证。

- 2. 认证模式

设计评估 + 型式试验 + 初始工厂审查 + 获证后监督

- 3. 认证实施的基本要求

- 3.1 认证申请

3.1.1 认证申请单元划分

认证单元的划分按照产品型号、制造商、生产场地进行划分。对于不同的申请单元，如具有相同的评估内容，经认证机构同意后可以缩减评估工作量。

3.1.2 申请时需要提交的文件资料

产品认证申请所需提交的文件资料详见“风力发电机组风轮叶片产品认证申请所需提交文件资料清单”（附件1）。

- 3.2 设计评估

认证机构依据GB/T 25383-2010 《风力发电机组 风轮叶片》，并结合产品的设计条件和预定用途，对所收到的技术资料进行审查。如果采用其他标准或技术要求，应事先与认证机构沟通，经认证机构同意后方可采用。设计评估的具体内容及要求应满足“风力发电机组风轮叶片设计评估要求”（附件2）。

3.2.1 技术资料

3.2.1.1 申请方应提交完整的图纸及工艺文件、主要原材料及复合材料试件检测报告、设计及分析文件。

3.2.1.2 申请方提交的图纸与工艺文件应保持一致，结构分析用模型关键截面的特征尺寸以及关键位置的铺层设置应与图纸、工艺文件一致。

3.2.1.3 结构分析用模型的简化应合理，分析结果应具有重现性。

3.2.1.4 结构分析过程应完整。所引用的理论、方法及标准应合理。分析结果表述应清晰、合理，并满足所确定的标准和适用的技术要求，对于重要的结果应具有可追溯性。

3.2.2 设计评估报告

设计评估完成后，认证机构根据指定的标准和适用技术要求的相关规定对设计评估结果进行评价。认证机构根据评价结果，批准技术资料，并出具设计评估报告。

- 3.3 型式试验

认证机构根据GB/T 25384-2010 《风力发电机组 风轮叶片 全尺寸结构试验》规定的适用项目和方法对样品进行检测。如果采用其他标准或技术要求，应事先与认证机构沟通，经认证机构同意后方可采用。型式试验的具体内容及要求应满足“风力发电机组风轮叶片型式试验要求”（附件3）。

3.3.1 型式试验方案（以下简称试验方案）

申请方应根据认证依据的标准和适用技术要求，拟定试验方案，提交认证机构审查，经认证机构同意后方可进行试验。

3.3.1.1 试验方案应明确检测项目、方法、条件及合格判定依据的标准和技术要求。检测项目应能充分验证和确认产品对规定要求的符合性和对用途的适用性。

3.3.1.2 必要时，试验方案应包括验证重要特殊工艺的试验项目。

3.3.2 试验样品

3.3.2.1 试验样品，即供型式试验用的完工产品，在特性、特征、制造质量上应能够代表或覆盖申请认证的产品，并应是以规定用于产品生产过程的方法和手段制造的。如果试验样品与完工产品不一致，应事先与认证机构沟通，经认证机构同意后方可用于试验。

3.3.2.2 认证机构应对试验样品的制造过程进行检验/检查，以确保试验样品与设计所批准的技术文件一致。生产厂应确保生产过程记录文件保存完整，以备认证机构审查。

3.3.3 试验

3.3.3.1 试验样品应送交认证机构指定的检测机构，按照经认证机构确定的试验方案进行检测。

3.3.3.2 如需利用工厂检测资源进行样品检测，应事先经认证机构审查评估，确认满足认证机构的相关要求后方可进行。

3.3.3.3 某项试验，包括许可的复验结果或所产生的现象已足以判定产品不符合认证要求时，则认证机构可以终止试验并通知申请方负责人或其代表。申请方如仍希望获得认证，应在认证机构许可的期限内提交关于就导致不符合认证要求的原因进行调查和采取纠正措施的书面说明，经认证机构研究后决定是否：

    - 规定某些附加条件和要求；

    - 再次进行有关试验；

    - 中止受理此次申请。

3.3.4 型式试验报告

型式试验完成后，认证机构根据指定的标准和适用技术要求的相关规定对型式试验结果进行评价。认证机构根据评价结果出具型式试验报告。

- 3.4 初始工厂审查

为评价工厂是否具备生产满足认证要求产品的质量保证能力，认证机构派审查员按照“产品认证工厂质量保证能力要求”（附件4）进行工厂质量保证能力审查，同时，按照“产品质量一致性控制能力检查要求”（附件5）进行产品质量一致性控制能力检查。

3.4.1 初始工厂审查要求

3.4.1.1 认证机构应根据（附件4）的要求对生产厂的产品质量保证能力进行审查。

3.4.1.2 工厂审查时，应在生产现场按照“产品质量一致性控制能力检查要求”（附件5）的要求对申请认证产品的质量一致性控制能力进行检查。

3.4.1.3 工厂质量保证能力审查和产品质量一致性控制能力检查应覆盖企业申请认证产品生产制造所涉及的全部活动和场所。

3.4.2 初始工厂审查评价

3.4.3.1 如果整个审查过程中未发现不符合项，则审查结论为合格。

3.4.3.2 如果整个审查过程中发现不符合项，但并未对工厂生产满足认证要求产品的质量保证能力产生影响，工厂应在规定的时间内采取纠正措施，报检查组验证有效或经检查组现场确认有效后，则审查结论为合格；否则，审查结论为不合格。

3.4.3.3 如果整个审查过程中发现不符合项，证明工厂不具备生产满足认证要求产品的质量保证能力，则审查结论为不合格。

3.4.3 工厂审查报告

认证机构根据初始工厂审查的评价结果出具工厂审查报告。

- 3.5 认证结果评价与批准

认证机构对企业提交的设计评估报告、型式试验报告和工厂审查报告进行综合评价，评价合格后，由认证机构为申请人颁发认证证书（每个申请单元颁发一张认证证书）。

- 3.6 认证时限

认证时限是指自受理认证之日起至颁发认证证书时止所实际发生的工作日，包括设计评估时间、型式试验时间、初始工厂审查时间、认证结果评价和批准时间以及证书制作时间。

设计评估时间一般为65个工作日，以企业提交完整资料，且内容满足所确定的标准和适用的技术要求之日起计算。

型式试验时间包括试验方案确认、试验开展、试验数据分析以及检测报告编写的时间，具体由认证机构与申请方共同商定。

初始工厂审查时间包括现场审查、工厂审查报告编写的时间。其中，现场审查时间根据所申请认证产品的单元数量和工厂的生产规模确定，一般每个加工场所为4-6个人日；工厂审查报告编写的时间一般为5个工作日，以审核员完成现场审查，收到生产厂提交符合要求的不符合项纠正措施报告之日起计算。

认证结果评价和批准时间以及证书制作时间一般不超过10个工作日。

- 3.7 获证后监督

3.7.1 获证后监督方式

颁发认证证书后，在证书保持有效的情况下，认证机构采用定期工厂审查与关键质量控制记录监督检查相结合的方式对获证企业进行监督检查。

3.7.2定期工厂审查

认证机构将定期对获证企业的生产满足认证要求产品的质量保证能力进行监督复查。一般情况下，在初次获证后的一年内，将至少对获证企业进行一次监督复查，在随后的监督复查中，两次监督复查时间间隔不应超过12个月。认证机构可在认为必要时对生产厂进行有关检查。

3.7.3关键质量控制记录监督检查

在认证证书覆盖范围内，获证企业生产的合格产品均应使用经认证机构确认的编码规则进行编码识别。

获证企业应指定经认证机构培训合格的质量控制工程师按照“产品质量一致性控制能力检查要求”（附件5）的要求对叶片的加工制造过程中的操作信息进行检查、记录，所有记录应保存完整，以备认证机构查阅。

质量控制工程师应复核制造过程中关键质量控制点的记录信息，确认满足认证要求后，按照确认的编码规则对叶片进行编码，并按照“关键质量控制记录核查表”（附件6）的要求提交相关信息。

- 4. 认证证书

- 4.1 认证证书的保持

4.1.1证书的有效期

本规则覆盖产品的认证证书有效期一般为四年。

4.1.2认证产品的变更

4.1.2.1变更的申请

认证后的产品，如果产品的设计、原材料或制造方法有所改变，应事先向认证机构提出申请。

4.1.2.2变更评价和批准

认证机构对变更的内容和提供的资料进行评估，评价合格后，认证机构批准申请方进行变更。

4.1.3在认证证书有效期内，如果出现可能导致认证机构取消认证的情况，申请方应及时采取有效的纠正措施。

- 4.2 认证证书覆盖产品的扩展

认证证书持有者需要扩展与已经获得认证产品为同一系列的产品认证范围时，应从认证申请开始办理手续，认证机构应核查原认证产品和认证资料对增加产品的有效性，针对差异做补充分析和/或检测，并将核查与分析和/或检测资料提交叶片技术委员评价。确认合格后，由认证机构根据认证证书持有者的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

- 4.3 认证证书的暂停、注销和撤销

认证证书的暂停、注销和撤销参照认证机构CGC-QP-V06《自愿性产品认证 批准、保持、延长、暂停、恢复、撤销和注销的条件和程序》的要求执行。

- 5. 产品认证标志的使用规定

证书持有者必须遵守认证机构CGC-XZ-V02《自愿性产品认证 认证标志管理细则》 的规定。

- 5.1 准许使用的标志样式

- 5.2 变形认证标志的使用

本规则覆盖的产品不允许加施任何形式的变形认证标志。

- 5.3 加施方式

可以采用认证机构统一印制的标准规格标志（标签）、模压式或铭牌印刷三种方式中的任何一种。

- 5.4 加施位置

应在产品包装明显位置上加施认证标志。

- 6. 认证收费

认证收费由认证机构按国家有关规定统一收取。

# 附件1 风力发电机组风轮叶片产品认证申请所需提交文件资料清单

- 通用资料

- 认证申请书

- 生产企业概况

  - 申请人法律地位的证明文件（注册的营业执照及商标证书的复印件等）

  - 生产情况（所生产的产品年生产能力及生产历史）

  - 关键外购件登记表

  - 主要原材料登记表

  - 企业的主要生产仪器、设备登记表（包括设备名称、规格、数量、使用场所、 完好状态、制造单位或供应商等）

  - 企业的主要检测仪器、设备登记表（包括设备名称、规格、精度、等级、使用 场所、完好状态、制造单位或供应商等）

  - 质量手册和程序文件

- 产品结构及技术参数说明

  - 产品外形照片及内部结构照片

- 产品认证检测项目涉及的企业技术条件(国标、企标或技术条件等)

- 其它资料(适用时)  如：其它证书和相关检测报告

- 技术资料

- 图纸及工艺文件

  - 叶片气动外形图

  - 叶片结构图及装配图

  - 工艺文件及铺层图

- 主要原材料及复合材料试件检测报告

- 设计及分析文件

  - 载荷计算结果

载荷计算结果应包括极限包络载荷以及包含马可夫矩阵的疲劳载荷。

  - 结构分析用模型及计算文件

结构分析用模型及计算文件应包括专用软件计算用模型、计算过程文件及结果文件等。

  - 结构分析报告

结构分析报告应包括对固有频率、极限强度、稳定性、极限位移、疲劳寿命、连接极限强度及疲劳寿命等内容进行的分析校核。

  - 防雷系统设计报告

  - 叶尖制动机构设计报告（适用时）

- 型式试验文件

  - 固有频率测试方案、数据及报告

  - 静力试验方案、数据及报告

  - 疲劳试验方案、数据及报告

  - 其他试验方案、数据及报告（如叶根螺栓套拔出试验等）

# 附件2 风力发电机组风轮叶片设计评估要求

- 主要原材料及复合材料试件检测报告要求

  - 检测报告应由认证机构指定的检测机构完成。

  - 主要原材料及复合材料试件的检测报告应包含以下检测项目：

| 复合材料试件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测标准 |  |  |  |
| 拉伸强度及模量 | 均质和非均质增强纤维塑料 |  |  | ISO 527—4：1997 |
|  | 单向纤维增强塑料 |  |  | ISO 527—5：1997 |
| 压缩强度及模量 | ISO 14126：1999 |  |  |  |
| 剪切强度及模量 | ISO 14129：1997 |  |  |  |
| 密度 | GB/T 1463—2005 |  |  |  |
| 纤维含量 | 玻璃纤维 |  |  | GB/T 2577—2005 |
|  | 碳纤维 |  |  | GB/T 3365—2008 |
| 增强纤维 |  |  |  |  |
| 线密度 | GB/T 7690.1—2001 |  |  |  |
| 单位面积质量 | 玻璃纤维缝编织物 |  |  | GB/T 25040-2010 |
|  | 碳纤维 |  |  | GB/T 21490—2008 |
| 树脂基体 |  |  |  |  |
| 液体树脂密度 |  | GB/T 15223—2008 |  |  |
| 玻璃化转变温度 |  | GB/T 19466.2—2004 |  |  |
| 夹芯材料 |  |  |  |  |
| 压缩强度及压缩模量 |  | GB/T 8813-2008 |  |  |
| 剪切强度及剪切模量 |  | GB/T 1455-2005 |  |  |
| 表观密度 |  | GB/T 6343-2009 |  |  |
| 拉伸强度及模量 |  | PVC | GB/T 1040.1—2006 GB/T 1040.2—2006 |  |
|  |  | PET | ASTM C297 |  |
|  |  | PMI | ASTM D638 |  |
| 胶黏剂 |  |  |  |  |
| 密度 |  | GB/T 13354—92 |  |  |
| 拉伸强度、模量及断裂伸长率 |  | GB/T 1040.1—2006 GB/T 1040.2—2006 |  |  |
| 拉伸剪切性能 |  | GB/T 7124—2008 |  |  |
| 玻璃化转变温度 |  | GB/T 19466.2—2004 |  |  |

- 结构分析

  - 通则

    - 结构分析既可用应力验证，也可用应变验证。如果采用应力验证，还应验证最大载荷作用点的应变没有超过破坏极限。

    - 结构分析中应确保设计值不超过材料的许用值，即

其中：

设计载荷

基于设计载荷得到的局部应力或应变

材料强度特征值

材料安全系数

损伤安全系数

    - 叶片的损伤安全系数可参照下表确定

| 系数 | 静力极限状态 | 疲劳寿命 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 1.15 |

    - 材料特征值及安全系数

      - 材料强度特征值应通过检测获得。考虑到材料特性的不确定性和易变性，材料强度特征值应通过统计的方法获得，计算公式如下：

式中：——在概率下的正态分布

——检测次数

——试验值的平均值

——n 个试验值的变异系数

一般假定材料的检测结果服从正态分布，其计算公式如下：

      - 材料安全系数

应按下列要求确定材料的安全系数

  - 极限强度分析

  - 疲劳寿命分析

  - 稳定性分析

  - 胶粘强度分析和

材料安全系数由下列公式确定：

其中

温度影响系数C2x的适用范围为-30℃～50℃，并且复合层在50℃的剪切模量和弯曲模量值比23℃时的值下降不高于20%。

- 极限强度分析

老化影响

温度影响

预浸料、缠绕技术、注入或树脂真空灌注方法

=1.2手糊湿铺层、模压技术

后固化铺层

=1.1无后固化铺层

- 疲劳寿命分析

N为高周循环次数，m应通过本中心认可的试验所获取的S-N曲线确定。如无确切的S-N曲线，m可取以下数值：对于玻璃纤维（纤维体积含量：30%≤Vf≤55%），基体材料为聚酯时m为9，基体材料为环氧时m为10；对于碳纤维（纤维体积含量：50%≤Vf≤60%）m为14

温度影响

单向纤维增强材料（UD）

=1.1无纺布和单向方格布

=1.2机织布和毡

后固化铺层

=1.1无后固化铺层

叶片后缘的局部安全系数，取决于检验的质量

=1.0摆振方向疲劳测试

=1.1有限元技术分析

=1.2按伯努力理论计算

- 稳定性分析

大块层合板和夹芯结构中模数离散的影响

=1.3芯材中模数离散的影响

=1.0芯材使用最小的材料强度许用值

C2c=1.1温度影响

- 胶粘强度分析

  - 极限强度

C1d=1.5老化影响

C2d=1.0温度影响

C3d=1.1胶粘表面的可重复性

C4d=1.0后固化胶粘

=1.1非后固化胶粘

  - 疲劳寿命分析

C1e=1.0（仅仅是个符号）

C2e=1.1温度影响

C3e=1.1胶粘表面的可重复性

C4e=1.0后固化胶粘

=1.1非后固化胶粘

  - 固有频率分析

    - 为了避免风力发电机组在运行过程中产生共振，应确定叶片静止时的挥舞和摆振方向的一阶固有频率值。必要时，应考虑轮毂和变桨轴承的影响；当叶片长度大于30m时，还应确定叶片挥舞二阶以及扭转一阶的固有频率值。

    - 进行固有频率分析时，材料模量应采用测试的平均值。

  - 极限位移

    - 为了保证叶片与机组其它零部件间的最小间隙，应对所有设计工况下的叶片变形进行分析验证。

    - 当采用静态方式进行叶片位移计算时，叶片在所有运行工况下的最小间隙应不小于叶片在自由状态下与机组其它零部件间隙的40%，叶片在所有静止工况下的最小间隙应不小于叶片在自由状态下与机组其它零部件间隙的5%。

    - 当采用动态或气弹的方式进行叶片位移计算时，叶片在所有运行工况下的最小间隙应不小于叶片在自由状态下与机组其它零部件间隙的30%。

  - 极限强度和疲劳寿命分析

    - 应对承受拉、压和/或剪切载荷的作用区域进行纤维失效分析。

    - 在极限强度和疲劳寿命分析中，应明确各工况载荷对应的最大载荷/损伤、最小安全系数的区域的位置。

    - 如果没有确切试验数据验证时，载荷传递区域沿纤维方向的平均应力值应小于100N/mm2。

    - 疲劳寿命分析应基于所研究铺层特征值的S/N曲线以及依据S/N曲线建立的Goodman图进行。

    - Goodman图给出了部件的特征应力R与载荷作用应力S的均值与幅值之间的关系，见下图：

图2.1 Goodman图

图中的N由下式确定：

其中：

——均值载荷对应的应力

——交变载荷中的幅值载荷对应的应力（）

——材料的极限抗拉强度

——材料的极限抗压强度

——由S-N曲线确定，如果没有适用的S-N曲线，对于玻璃纤维增强塑料，对聚酯树脂基体层合板，；对环氧树脂基体层合板，；碳纤维增强塑料

——N=1时，材料的对应的交变载荷的应力幅值

N——循环次数

、、——材料安全系数，参考2.1.4.2

    - 利用给定的Goodman确定许用的载荷循环次数N，损伤D是指实际载荷循环次数和许用载荷循环次数的商的总和，其和不大于1：

其中：

D——损伤

——i类载荷实际循环次数

——i类载荷允许的循环次数

    - 当叶片结构主要承力材料为单向纤维增强材料时，其极限强度和疲劳寿命分析可采用简化的应变分析进行。沿纤维方向的应变值应低于以下的设计值：

玻璃纤维增强材料：

——拉伸应变：

——压缩应变：

碳纤维增强材料：

－—拉伸应变：

－—压缩应变：

  - 稳定性分析

    - 根据设计载荷计算受拉、受压或受剪部件的稳定性。

    - 进行稳定性分析时应考虑2.1.4.2中的材料安全系数，如果采用线性有限元技术进行分析，应附加1.25的安全系数。

    - 稳定性分析采用试验验证的方法。这种情况下，应考虑载荷设计值和缩减系数，其中C1c＝1.0。

    - 一般情况下，当使用计算的方法进行验证分析时，如果结构不能被详细分析，对其所做的假设和估计应偏于保守。

    - 稳定性分析可采用（几何）非线性有限元计算方法，对于每个载荷，应采用固有一阶线性屈曲的无应力预变形。固有一阶线性屈曲的整体比例应按临界起皱的最大高度为其最大水平长度（弦长）的1/400执行。如果起皱高度已被验证，可允许其有较小的预变形。在上述情况下，容许应力不应超过已考虑的载荷设计值。

    - 在使用非线性有限元法进行稳定性分析时，为了确定屈曲临界载荷，应使用线性有限元法进行附加验证。屈曲临界载荷必须大于特征载荷值。另外，必须能够证明在预变形出现屈曲后，邻近的结构构件和结构零件不会出现损伤（如在胶粘接合部位）。

  - 连接强度分析

    - 叶根螺栓连接的极限强度与疲劳寿命分析应遵循公认的标准或规则进行。

    - 胶粘强度分析

      - 胶粘极限强度分析

      - 胶粘强度分析，应考虑胶粘表面和缺陷处的应力集中。

      - 应遵守制造厂商规定的使用限制，胶粘设计应尽最大可能避免剥离力矩或力。

      - 如果分析是基于试验中得到的特征值，应对每一种情况进行检查，以便把在试件上发现的应力集中应用到实际结构件中。必要时，特征值应按各种应力集中进行比例修正。

      - 为了确定极限剪应力曲线，应在23°C和50°C时对使用的胶粘剂进行层间剪切试验或等效试验，试验的方法应经过本中心的认可。胶粘所使用的安全系数从2.1.4.2中获得。

      - 如果没有确切的试验数据，对于双组分的热固性胶粘剂，推荐最大剪切应力采用：，结构中由于应力集中而增大的剪切应力可以使用该值的1.0～3.0倍的数值计算；

      - 胶粘疲劳寿命分析

      - 应从23oC的试验环境中确定S-N曲线，试验的方法应经过本中心的认可。材料的安全系数应从2.1.4.2中获得，在疲劳寿命分析过程中应考虑平均应力的影响。

      - 对于双组分的热固性胶粘剂，如果对应107等幅载荷循环次数时的应力幅值小于1.0N/mm2，应提供在具有连续的剪切应力曲线的连接处（例如主梁和壳体或上下壳体之间的连接）的疲劳验证。在 1.0N/mm2时，应力集中系数最大可取3.0。

      - 对于集中载荷（如金属嵌入件）下的疲劳分析，S-N曲线应从23oC下的试验中获得，同时应考虑湿度的影响。

- 防雷系统

  - 防雷系统的接闪器和导线的截面面积应满足GB/Z 25427-2010《风力发电机组 雷电防护》的要求。

  - 对于采用独立式接闪器的防雷系统，接闪器的数量及位置应至少满足以下要求：

- 叶片长度L≤20m：1个叶尖接闪器

- 叶片长度20m≤ L≤30m：1个叶尖接闪器；在与叶尖间隔一定距离的吸力面与压力面各布置1个接闪器

- 叶片长度30m≤ L≤45m：1个叶尖接闪器；沿叶片长度方向，在压力面和吸力面各布置2个接闪器

- 叶片长度L≥45m：1个叶尖接闪器；沿叶片长度方向，在压力面和吸力面各布置3个接闪器

  - 整个防雷系统应满足叶片的所有工况的需求，并通过静力试验的测试。

  - 叶片应配备排水孔，防止雷击时因汽化对叶片造成损伤。

# 附件3 风力发电机组风轮叶片型式试验要求

- 通则

  - 叶片的型式试验即叶片全尺寸结构试验，应至少进行以下试验项目：

    - 固有频率测试

    - 静力试验

    - 疲劳试验

    - 其他试验（如叶尖制动机构功能试验、叶根螺栓套拔出试验等）

  - 对于已经通过验证，且具有足够安全储备系数的部件，或者对具有相同铺层工艺和载荷的零件已经进行过试验，则无须再进行试验。

  - 所有的叶片型号都要进行叶片全尺寸结构试验，如果设计发生重大变化或原材料性能有了重大改变，需要重新进行叶片全尺寸结构试验。

  - 如果生产工厂、主原材料体系发生变更，需要重新进行叶片全尺寸结构试验，如要缩减试验项目，应事先与认证机构沟通确认。

  - 全尺寸结构试验应检验尽可能多的零部件及区域。

  - 叶片全尺寸结构试验须在同一个原型叶片上进行；

  - 认证机构将对试验用叶片制造过程中的关键工序点监控。

- 固有频率测试

  - 固有频率测试应至少测得叶片的挥舞一阶、摆振一阶的固有频率与阻尼比；对于长度超过30m的叶片，还需要确定挥舞二阶以及扭转一阶的固有频率与阻尼比。

  - 气动阻尼对叶片阻尼比的测量结果影响较大。因此，在测量叶片阻尼比时应采用尽可能小的叶尖位移。

  - 温度是影响固有频率和阻尼比的重要因素。因此在测量叶片固有频率和阻尼比时，应首先确定叶片的温度。可以把叶片放置在已知温度的试验室内一段时间，等叶片的温度与室内温度一致时再进行试验。

  - 固有频率的测量值与设计值所允许的最大相对误差范围为±5%。

- 静力试验

  - 静力试验应在挥舞/摆振-正/负四个方向上进行。

  - 试验用叶片应安装防雷系统，并在试验前后对防雷系统的状态和电阻进行检查和记录。

  - 试验应至少实现对叶片从叶根至叶片长度70%范围内区域的测试，同时应实现对以下区域的检测：

    - 叶片最大弦长部分，几何特性逐渐变化的区域

    - 极限强度分析与稳定性分析中的所确定的最危险区域

    - 局部补强区域（如叶尖制动机构）或其他特殊的设计功能区域

  - 静力试验的加载：首先将夹具固定在叶片上，然后在垂直或水平方向上牵拉夹具实现加载。多点同时加载可以提供更符合实际的弯曲和剪切载荷分布，但同时也会增加整个系统的不稳定性，因此在设计试验方案时应综合考虑。

  - 在试验过程中，加载通常是对叶片的某些位置施加集中载荷，由于载荷集中，而且加载位置有可能被加固，影响该区域的正常变形，从而导致叶片局部区域应力的改变。如果不做进一步的分析，可以假定，加载位置会对其两侧80%弦长区域内的载荷产生影响。

  - 在保证表面压力不会对加载位置表面造成损伤的情况下，夹具的宽度应尽可能小。水平方向加载时，叶片和夹具的质量不影响试验结果，可忽略。

  - 试验施加的目标载荷应大于设计载荷，以抵偿叶片全生命期间温度、湿度、生产（叶片间的差异）和其他环境方面的影响。试验目标载荷的确定如下：

其中：

：静力试验目标载荷；

：设计载荷；

：叶片之间的差异系数，通常取为1.1；

：失效后果局部系数，通常取为1.0；

：试验环境温度影响因子，当试验环境温度高于20°C时，；当环境温度低于-30°C时，；试验环境温度在20°C与-30°C之间时，该数值按照线性变化进行推算。

  - 试验过程中载荷施加点的力矩臂会发生变化。为了避免产生较大的试验误差，建议在计算施加的弯曲力矩时考虑力矩臂变化的影响，尤其是挥舞方向。

  - 应在所有的关键位置和方向测量应变；如果叶片的关键位置与方向不确定，应至少每隔两米在前缘、后缘以及主梁的吸力面与压力面测量应变。

  - 应至少测量叶片长度1/2处和叶尖的位移值。

  - 试验期间应在规定间隔或者连续地记录下列数据：

—测试区域各测量点的应变

—叶尖以及叶片展向各测量点的位移值

—试验中发生的屈曲

—所有加载点的位置、载荷

—试验室的温度、湿度

—试验的描述性照片

  - 试验期间为保证试验所用设备及仪器的安全性、准确性，在正式加载前应进行试加载；正式加载时，应至少对最大试验载荷的40%至100%之间的四种载荷等级逐级进行加载、卸载；各级试验载荷的持续时间应不少于10s。

  - 位移的测量值与设计值所允许的最大相对误差范围为±7%，应变的测量值与设计值所允许的最大相对误差范围为±10%。

  - 静力试验结束后，应对叶片进行详细检查，对不可逆的变化进行记录和评估。

- 疲劳试验

  - 最常用的疲劳试验方法如下：

    - 在固有频率下通过固定在叶片上的偏心质量块的旋转来激发叶片。通过控制偏心质量块的旋转，把叶片的主要部分加载至目标载荷。

    - 用液压驱动器，强制叶片变形。由于这个方法需要大容量的液压系统，试验加载频率低，但是这种方法可以施加更准确的载荷值。

  - 疲劳试验应至少在挥舞、摆振两个方向上进行。

  - 疲劳试验应至少实现对结构分析中确定的最小安全系数位置的检测。

  - 试验目标载荷按下式计算：

式中：

：疲劳试验目标载荷；

：设计载荷；

：失效后果局部系数，取值为1.15；

：批生产中叶片特性离散的影响，取值为1.1；

：疲劳公式误差局部系数，取值为1.05。

  - 疲劳试验的设计载荷应从设计载荷谱中获得，并应考虑载荷均值的影响。

  - 在确定叶片疲劳试验方案时，须考虑以下问题：

    - 可通过增大载荷的幅值以缩短试验时间，载荷的增大量取决于部件的S-N曲线。

    - 为了在疲劳试验中获得合理的载荷分布，需要给叶片增加配重。尤其是在固有频率激发时，可以通过两或三个配重进行调整。

    - 在某些情况下，可以把叶尖除去以增加固有频率，缩短试验周期。除去叶尖后，应对叶尖进行全面的检查，以确定是否有任何可能影响疲劳强度的制造缺陷。

  - 试验过程中，应在规定的时间间隔或连续地记录下列数据：

——关键区域的应变

——施加的载荷

——循环载荷周期数

——试验环境的温度、湿度

——试验设备和关键事件的附加照片

  - 在疲劳试验过程中应定期进行静载标定，标定时应检查叶片的刚度和应变。

  - 在疲劳试验过程中以及试验完成后，应对叶片进行详细的检查。叶片的所有不可逆变化都应记录和评估。

- 其他试验

对于部分类型的叶片可能需要附加试验（比如叶尖制动机构的功能试验、叶根螺栓套拔出试验）。附加的试验项目应由企业与认证机构沟通确认。

# 附件4 产品认证工厂质量保证能力要求

为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性，工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。

1. 职责和资源

1.1 职责

工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：

a)负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；

b)确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；

c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和在有效期内的正确使用；

d)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。

质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。

1.2 资源

工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合认证标准的产品要求；应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。

2.文件和记录

2.1工厂应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。

产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容,其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。

2.2工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保：

a)文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；

b)文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；

c)确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

2.3 工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。

质量记录应有适当的保存期限。

3.采购和进货检验

3.1 供应商的控制

工厂应制定对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序，以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。

工厂应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。

3.2 关键元器件和材料的检验/验证

工厂应建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证的程序及定期确认检验的程序，以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。

关键元器件和材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成。当由供应商检验时,工厂应对供应商提出明确的检验要求。

工厂应保存关键件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。

4. 生产过程控制和过程检验

4.1工厂应对关键生产工序进行识别，关键工序操作人员应具备相应的能力，如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺作业指导书，使生产过程受控。

4.2产品生产过程中如对环境条件有要求,工厂应保证工作环境满足规定的要求。

4.3可行时,工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。

4.4工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。

4.5工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品及零部件与认证样品一致。

5. 例行检验和确认检验

工厂应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等，并应保存检验记录。具体的例行检验和确认检验要求应满足相应产品的认证实施规则的要求执行。

例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。

确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。

6. 检验试验仪器设备

用于检验和试验的设备应定期校准和检查，并满足检验试验能力。

检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应能按操作规程要求，准确地使用仪器设备。

6.1 校准和检定

用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的，则应规定校准方法、验收准则和校准周期等。设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。

应保存设备的校准记录。

6.2 运行检查

对用于例行检验和确认检验的设备除应进行日常操作检查外，还应进行运行检查。当发现运行检查结果不能满足规定要求时，应能追溯至已检测过的产品。必要时,应对这些产品重新进行检测。应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施。

运行检查结果及采取的调整等措施应记录。

7. 不合格品的控制

工厂应建立不合格品控制程序，内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检测。对重要部件或组件的返修应作相应的记录，应保存对不合格品的处置记录。

8. 内部质量审核

工厂应建立文件化的内部质量审核程序，确保质量体系的有效性和认证产品的一致性，并记录内部审核结果。

对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并应作为内部质量审核的信息输入。

对审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。

9. 认证产品的一致性

工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。

工厂应建立产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序，认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性）在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。

10. 包装、搬运和储存

应根据产品特点，制订产品装卸、贮存、包装及运输的技术要求。工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求。

附件5产品质量一致性控制能力检查要求

## 1. 通用要求

### 1.1环境

1.1.1工厂应确保生产过程中的温度、湿度等环境条件符合工艺文件的要求。

1.1.2工厂应按要求对生产过程中的温度、湿度等环境条件进行记录，记录应清晰、完整。

### 1.2 材料

1.2.1 工厂应确保生产过程中使用的原材料符合设计文件要求且在保质期内。

1.2.2工厂应按要求对生产过程中所使用的主要原材料的厂家、型号、批号等信息进行记录，记录应清晰、完整。

### 1.3 设备

1.3.1为保证稳定生产合格产品的要求，工厂应根据需要配备生产设备与检测设备，详见表1，并确保生产设备满足表2的技术要求。

1.3.2 工厂应对生产过程中所使用的生产设备进行定期维护，记录应清晰、完整。

1.3.3工厂应确保生产过程中所使用的检测设备在校准或检定有效期内，并按要求在设备本体粘贴标识。校准或检定应溯源至国家或国际基准，其中对自行校准的应规定校准方法、校准周期和验收准则等。

1.3.4工厂应对检测设备进行运行检查，记录应清晰、完整。

### 1.4生产过程

生产过程应严格按照工艺文件的要求进行。

### 1.5检验

工厂应对关键工序的操作过程与结果进行检验和记录，以确保关键工序的生产符合工艺文件的要求，记录应清晰、完整。

## 2. 关键部件成型

工厂应确保成型车间的环境温度为16°C~25°C，相对湿度≤70%；防止受到粉尘等颗粒悬浮物的污染，与产生粉尘的打磨、喷涂等车间有效隔离；防止阳光直射模具影响树脂的正常固化。

### 2.1主梁

#### 2.1.1模具处理

a)材料：材料为脱模剂、清洗剂。

b)设备：主梁模具及对应的辅助工装。

c)生产过程：

·检查模具表面：检查模具表面质量，如有缺陷应按照工艺文件要求进行维修。

·清理模具：清理模具表面灰尘、余胶等附着物。必要时，可以使用清洗剂。

·涂脱模剂：在模具表面均匀涂抹适量脱模剂。

d)检验：

·检验模具表面：确认模具表面无明显气泡、凹坑、划痕等缺陷。

·清理模具：确认模具表面清洁。

·涂脱模剂：确认模具表面光滑。

#### 2.1.2布层及真空材料铺放

a)材料：主要材料为单向纤维织物；真空材料为密封胶条、脱模布、导流网、多孔膜、真空袋膜、抽气管、注胶管等。

b)设备：主梁模具及对应的辅助工装。

为保证铺布的质量，提高铺布效率，可采用铺布车。

c)生产过程：

·铺放底层真空材料：按照工艺文件要求依次铺放底层真空材料，顺序一般为密封胶条、导流网、脱模布。密封胶条不可置于产品成型区内，脱模布的搭接宽度为50mm～100mm，导流网的搭接宽度为50mm～100mm。

·铺放纤维织物：按照工艺文件要求的铺放方向、起始位置、结束位置铺放单向纤维织物，铺放过程中严禁搭接。

·铺放上层真空材料：按照工艺文件要求尺寸依次铺放上层真空材料，顺序一般为脱模布、多孔膜、导流网、注胶管、抽气管和真空袋膜。多孔膜不得搭接。

d)检验：

·铺放纤维织物：确认纤维织物的铺放位置与模具对应的标识一致，铺层表面平顺。

#### 2.1.3真空保压

a)材料：真空材料为密封胶条、真空袋膜、抽气管等。

b)设备：真空泵及真空表。

c)生产过程：

·抽真空：真空系统铺放完成后，抽真空至工艺文件规定的真空度。如无明确要求，建议真空度为-0.095MPa。如真空度达不到要求，应排查漏点并补漏。

·保压测试：关闭真空泵，进行保压试验，确保保压结果符合工艺文件要求。如无明确要求，建议保压15min真空度下降小于0.0035MPa。如保压达不到要求，应排查漏点并补漏。

d)检验：

·抽真空：确认真空度符合工艺文件的要求。

·保压测试：确认保压结果符合工艺文件要求。

#### 2.1.4树脂灌注

a)材料：主要材料为树脂与固化剂。

b)设备：树脂混胶机及红外测温仪。

为提高灌注速度，可采用高压注胶机；为提高脱泡效率，可采用脱泡箱。

c)生产过程：

·预热模具：开启模具加热系统预热模具至工艺文件规定的温度。如无明确要求，建议为30°C±5°C。

·混合树脂：首先应使树脂与固化剂的温度达到工艺文件的要求，然后按照文件要求进行混胶，并确保混合后的胶液均匀无气泡。如有气泡，应按工艺文件的要求进行脱泡处理。

·灌注胶液：灌注前应检查胶液的温度，如温度超出使用要求，应联系工艺人员解决；然后按照工艺文件要求的顺序开启注胶管灌注，待所有纤维布完全浸透后，关闭注胶管，灌注结束。灌注过程中应观察并记录模具的温度。

d)检验：

·混合树脂：确认树脂与固化剂的混合比例符合工艺文件要求，如无明确要求，建议配比的误差范围不超过±±2%；确认混合的胶液均匀无气泡。

·灌注胶液：确认灌注过程中模具的表面温度符合工艺文件要求。如无明确要求，建议模具表面的温度应保持在30°C±5°C。

#### 2.1.5产品预固化

a)材料：无。

b)设备：主梁模具及红外测温仪。

c)生产过程：

·加热预固化：按照工艺文件要求的温度与时间加热模具，定期测量真空度、模具的加热温度及产品表面温度。根据测量的模具加热温度及产品表面温度，采取相应的保温或散热措施，防止产品固化时发生固化不足或暴聚的现象。

d)检验：

·加热预固化：确认模具的加热温度与时间符合工艺文件要求。

#### 2.1.6产品脱模

a)材料：无。

b)设备：承载天车及吊运工装、红外测温仪。

c)生产过程：

·清理真空材料：清理主梁表面的真空材料。

·起吊主梁：待主梁表面冷却到40°C以下，按照工艺文件要求使用承载天车和吊运工装脱模。

·清理及检验：脱模后应清理主梁及模具表面，并对主梁进行质量检验，如有明显褶皱（高宽比≥1:10）、缺胶或切割缺陷等质量问题应进行修补。

d)检验：

·清理及检验：确认主梁质量符合工艺文件要求。如有缺陷需修补，应对缺陷及修补信息进行记录。

### 2.2腹板

#### 2.2.1模具处理

a)材料：材料为脱模剂、清洗剂。

b)设备：腹板模具及对应的辅助工装。

c)生产过程：

·检查模具表面：检查模具表面质量，如有缺陷应按照工艺文件要求进行维修。

·清理模具：清理模具表面灰尘、余胶等附着物。必要时，可以使用清洗剂。

·涂脱模剂：在模具表面均匀涂抹适量脱模剂。

d)检验：

·检验模具表面：确认模具表面无明显气泡、凹坑、划痕等缺陷。

·清理模具：确认模具表面清洁。

·涂脱模剂：确认模具表面光滑。

#### 2.2.2布层、芯材及真空材料铺放

a)材料：主要材料为双轴向纤维织物、芯材；真空材料为密封胶条、脱模布、导流网、多孔膜、真空袋膜、抽气管、注胶管等。

b)设备：腹板模具及对应的辅助工装。

c)生产过程：

·铺放底层真空材料：按照工艺文件要求依次铺放底层真空材料，顺序一般为密封胶条、导流网、脱模布。密封胶条不可置于产品成型区内，脱模布的搭接宽度为50mm～100mm，导流网的搭接宽度为50mm～100mm。

·铺放底层纤维织物：按照工艺文件要求的铺放方向、起始位置、结束位置铺放双轴向纤维织物。

·铺放芯材：按照工艺文件要求的起始位置、结束位置铺放芯材，确保芯材间隙、高度差符合工艺文件要求。如无明确要求，建议芯材间隙≤3mm，芯材高度差≤3mm。

·铺放上层纤维织物：按照工艺文件要求的铺放方向、起始位置、结束位置在芯材上方铺放双轴向纤维织物。

·铺放导雷线（适用时）：按照工艺文件要求的铺放位置在纤维布边缘放置导雷线。

·铺放上层真空材料：按照工艺文件要求依次铺放上层真空材料，顺序一般为脱模布、多孔膜、导流网、注胶管、抽气管和真空袋膜。多孔膜不得搭接。

d)检验：

·铺放底层纤维织物：确认纤维织物的铺放位置与模具对应的标识一致，铺层表面平顺。

·铺放芯材：确认芯材的铺放位置与模具对应的标识一致，芯材间隙及高度差符合工艺文件要求。

·铺放上层纤维织物：与铺放底层纤维织物要求相同。

·铺放导雷线（适用时）：确认导雷线的铺放位置符合工艺文件要求。

#### 2.2.3真空保压

a)材料：真空材料为密封胶条、真空袋膜、抽气管等。

b)设备：真空泵及真空表。

c)生产过程：

·抽真空：真空系统铺放完成后，抽真空至工艺文件规定的真空度。如无明确要求，建议真空度为-0.095MPa。如真空度达不到要求，应排查漏点并补漏。

·保压测试：关闭真空泵，进行保压试验，确保保压结果符合工艺文件要求。如无明确要求，建议保压15min真空度下降小于0.0035MPa。如保压达不到要求，应排查漏点并补漏。

d)检验：

·抽真空：确认真空度符合工艺文件的要求。

·保压测试：确认保压结果符合工艺文件要求。

#### 2.2.4树脂灌注

a)材料：主要材料为树脂与固化剂。

b)设备：树脂混胶机及红外测温仪。

为提高灌注速度，可采用高压注胶机；为提高脱泡效率，可采用脱泡箱。

c)生产过程：

·预热模具：开启模具加热系统预热模具至工艺文件规定的温度。如无明确要求，建议为30°C±5°C。

·混合树脂：首先应使树脂与固化剂的温度达到工艺文件的要求，然后按照文件要求进行混胶，并确保混合后的胶液均匀无气泡。如有气泡，应按要求进行脱泡处理。

·灌注胶液：灌注前应检查胶液的温度，如温度超出使用要求，应联系工艺人员解决；然后按照工艺文件要求的顺序开启注胶管灌注，待所有纤维布完全浸透后，关闭注胶管，灌注结束。灌注过程中应观察并记录模具的温度。

d)检验：

·混合树脂：确认树脂与固化剂的混合比例符合工艺文件要求，如无明确要求，建议配比的误差范围不超过±2%；确认混合的胶液均匀无气泡。

·灌注胶液：确认灌注过程中模具的表面温度符合工艺文件要求。如无明确要求，建议模具表面的温度应保持在30°C±5°C。

#### 2.2.5产品预固化

a)材料：无。

b)设备：腹板模具及红外测温仪。

c)生产过程：

·加热预固化：按照工艺文件要求的温度与时间加热模具，定期测量真空度、模具的加热温度及产品表面温度。根据测量模具的加热温度及产品表面温度，采取相应的保温或散热措施，防止产品固化时发生固化不足或暴聚的现象。

d)检验：

·加热预固化：确认模具的加热温度与时间符合工艺文件要求。

#### 2.2.6产品脱模

a)材料：无。

b)设备：承载天车及吊运工装、红外测温仪。

c)生产过程：

·清理真空材料：清理腹板表面的真空材料。

·起吊腹板：待腹板表面冷却到40°C以下，按照工艺文件要求使用承载天车和吊运工装脱模。

·清理及检验：脱模后应清理腹板及模具表面，并对腹板进行质量检验，如有明显褶皱（高宽比≥1:10）、芯材间隙（≥3mm）、缺胶或切割缺陷等质量问题应进行修补。

d)检验：

·清理及检验：确认腹板质量符合工艺文件要求。如有缺陷需修补，应对缺陷及修补信息进行记录。

### 2.3壳体

#### 2.3.1模具处理

a)材料：材料为脱模剂、清洗剂。

b)设备：壳体模具及对应的辅助工装。

c)生产过程：

·检查模具表面：检查模具表面质量，如有缺陷应按照工艺文件要求进行维修。

·清理模具：清理模具表面灰尘、余胶等附着物。必要时，可以使用清洗剂。

·涂脱模剂：在模具表面均匀涂抹适量脱模剂。

d)检验：

·检验模具表面：确认模具表面无明显气泡、凹坑、划痕等缺陷。

·清理模具：确认模具表面清洁。

·涂脱模剂：确认模具表面光滑。

#### 2.3.2布层、芯材及真空材料铺放

a)材料：主要材料为单轴向、双轴向、三轴向纤维织物和芯材；关键组装部件为主梁；真空材料为密封胶条、脱模布、导流网、多孔膜、真空袋膜、抽气管、注胶管等。

b)设备：壳体模具及对应的辅助工装。

为保证铺布的质量及效率，可采用铺布车。

c)生产过程：

·铺放底层真空材料：按照工艺文件要求依次铺放底层真空材料，顺序一般为密封胶条、导流网、脱模布。密封胶条不可置于产品成型区内，脱模布的搭接宽度为50mm～100mm，导流网的搭接宽度为50mm～100mm。

·铺放底层纤维织物：按照工艺文件要求的铺放方向、起始位置、结束位置和铺放次序铺放蒙皮布层和底层根端增强层。

·铺放主梁：按照工艺文件要求铺放连续毡，固定主梁定位工装，再使用吊装工装将主梁放置于连续毡上。

·铺放芯材：按照工艺文件要求铺放芯材，应确保芯材的起始位置、结束位置、芯材间隙、高度差符合工艺文件要求。如无明确要求，建议芯材间隙≤3mm，芯材高度差≤3mm。

·铺放上层纤维织物：按照工艺文件要求的铺放方向、起始位置、结束位置在芯材上方铺放上层根端增强布层和蒙皮层。

备注：在铺放上层纤维布之前，对于预埋叶片需按工艺文件要求固定预埋螺套，对于后期打孔叶片按要求铺放加强环。加强环可以是玻璃钢预制品。

·铺放上层真空材料：按照工艺文件要求尺寸依次铺放上层真空材料，顺序一般为脱模布、多孔膜、导流网、注胶管、抽气管和真空袋膜。多孔膜不得搭接。

d)检验：

·铺放底层纤维织物：确认纤维织物的铺放位置与模具对应的标识一致，铺层表面平顺。

·铺放主梁：确认主梁质量符合要求，确认主梁的铺放位置符合工艺文件要求。

·铺放芯材：确认芯材的铺放位置、芯材间隙及高度差符合工艺文件要求。

·铺放上层纤维织物：与铺放底层纤维织物要求相同。

#### 2.3.3真空保压

a)材料：真空材料为密封胶条、真空袋膜、抽气管等。

b)设备：真空泵及真空表。

c)生产过程：

·抽真空：真空系统铺放完成后，抽真空至工艺文件规定的真空度。如无明确要求，建议真空度为-0.095MPa。如真空度达不到要求，应排查漏点并补漏。

·保压测试：关闭真空泵，进行保压试验，确保保压结果符合工艺文件要求。如无明确要求，建议保压15min真空度下降小于0.0035MPa。如保压达不到要求，应排查漏点并补漏。

d)检验：

·抽真空：确认真空度符合工艺文件的要求。

·保压测试：确认保压结果符合工艺文件要求。

#### 2.3.4树脂灌注

a)材料：主要材料为树脂与固化剂。

b)设备：树脂混胶机及红外测温仪。

为提高灌注速度，可采用高压注胶机；为提高脱泡效率，可采用脱泡箱。

c)生产过程：

·预热模具：开启模具加热系统预热模具至工艺文件规定的温度。如无明确要求，建议为30°C±5°C。

·混合树脂：首先应使树脂与固化剂的温度达到工艺文件的要求，然后按照文件要求进行混胶，并确保混合后的胶液均匀无气泡。如有气泡，应按要求进行脱泡处理。

·灌注胶液：灌注前应检查胶液的温度，如温度超出使用要求，应联系工艺人员解决；然后按照工艺文件要求的顺序开启注胶管灌注，待所有纤维布完全浸透后，关闭注胶管，灌注结束。灌注过程中应观察并记录模具的温度。

d)检验：

·混合树脂：确认树脂与固化剂的混合比例符合工艺文件要求，如无明确要求，配比的误差范围不超过±2%；确认混合的胶液均匀无气泡。

·灌注胶液：确认灌注过程中模具的表面温度符合工艺文件要求。如无明确要求，建议模具表面的温度应保持在30°C±5°C。

#### 2.3.5产品预固化

a)材料：无。

b)设备：壳体模具及红外测温仪。

c)生产过程：

·加热预固化：按照工艺文件要求的温度与时间加热模具，定期测量真空度、模具的加热温度及产品表面温度。根据测量的模具加热温度及产品表面温度，采取相应的保温或散热措施，防止产品固化时发生固化不足或暴聚的现象。

d)检验：

·加热预固化：确认模具的加热温度与时间符合工艺文件要求。

## 3. 产品组装

工厂应确保组装车间的环境温度为16°C~25°C，相对湿度≤70%；防止受到粉尘等颗粒悬浮物的污染，与产生粉尘的打磨、喷涂等车间有效隔离；防止阳光直射模具影响树脂的正常固化。

### 3.1合模前处理

#### 3.1.1腹板组装

a)材料：材料为手糊树脂及固化剂、纤维织物、导雷线。

b)设备：承载天车、腹板组装工装。

c)生产过程：

·切割修整：按照工艺文件要求修整腹板根部半圆及腹板立边。

·安装导雷线（适用时）：按照工艺文件要求在腹板上做出标记，使用胶黏剂与手糊布层固定导雷线，在腹板根部和尖部预留出工艺文件要求长度的导线。

·腹板组装：使用承载天车吊起腹板至组装工装上，按照工艺要求的位置与尺寸，手糊定位块固定腹板，使得组装后的前后缘腹板立边保持在一个平面内。

备注：如有条件，可以在腹板立边安装挡胶板，防止合模时掉胶。

d)检验：

·切割修整：确认修整后的腹板立边的尺寸符合工艺文件要求。

·安装导雷线：确认导雷线安装位置符合工艺文件要求。

#### 3.1.2糊制内补强

a)材料：材料为手糊树脂及固化剂、纤维织物。

b)设备：承载天车、壳体模具、内补强模具、电子磅秤。

c)生产过程：

·准备模具：按照工艺文件要求在壳体模具前后缘位置固定好内补强模具。

·混合手糊树脂：首先应使手糊树脂与固化剂的温度达到工艺文件的要求，然后按照文件要求进行混胶。

·糊制内补强：预先用混合均匀的手糊树脂浸透需要糊制的纤维织物，再按照工艺文件要求在内补强模具上手糊布层。注意尽量赶尽气泡，采取适当措施防止布层下滑。

·固化与切割：内补强固化后，按照工艺文件要求切割内补强。

d) 检验：

·混合手糊树脂：确认树脂与固化剂的混合比例符合工艺文件要求，如无明确要求，建议配比的误差范围不超过±2%。

·固化与切割：确认内补强切割后的尺寸符合工艺文件的要求。

#### 3.1.3腹板粘接

a)材料：主要材料为胶黏剂及固化剂。

b)设备：壳体模具、胶黏剂混合设备、腹板吊装工装。

c)生产过程：

·混合胶黏剂：首先应使胶黏剂与固化剂的温度达到工艺文件的要求，然后按照工艺文件的要求进行混胶。

·刮涂胶黏剂：按照工艺文件要求在与壳体SS面粘接区域刮涂适当厚度的胶黏剂。

·腹板粘接：使用吊装工装吊起腹板，放置并粘接于SS面壳体，检查粘接效果，如有虚粘需要填补胶黏剂。

d)检验：

·混合胶黏剂：确认胶黏剂与固化剂的混合比例符合工艺文件要求，如无明确要求，配比的误差范围不超过±5%。

·刮涂胶黏剂：确认腹板与壳体SS面粘接区域的胶黏剂厚度符合工艺文件要求。

·腹板粘接：确认腹板粘接效果符合工艺文件要求，无虚粘。

### 3.2合模及后固化

#### 3.2.1产品合模

a)材料：主要材料为胶黏剂及固化剂，其它材料为手糊树脂及固化剂、纤维织物。

b)设备：壳体模具、胶黏剂混合设备、红外测温仪。

为了提高生产效率，建议使用涂胶机。

c)生产过程：

·安装防雷、配重系统：按照工艺文件要求的位置与尺寸安装防雷和配重系统组件，测量防雷系统电阻。

·试合模：启动壳体模具的合模系统，试合模并测量合模间隙。如合模间隙不符合要求，应按照工艺文件要求维修对应的区域。

·混合胶黏剂：首先应使胶黏剂与固化剂的温度达到工艺文件的要求，然后按照工艺文件要求进行混胶。

·刮涂胶黏剂：按照工艺文件要求在SS面壳体的根端、内补强边缘、腹板立边等粘接区域，刮涂适当厚度的胶黏剂，涂胶厚度可以参考合模间隙。

·合模与根端内补强：启动模具完成合模，锁紧模具。在根端内部，按照工艺文件要求糊制根端内补强。

d)检验：

·安装防雷、配重系统：确认防雷和配重系统组件安装的位置、防雷系统电阻符合工艺文件要求。如无明确要求，建议叶尖至叶根的电阻值小于0.1Ω。

·试合模：确认合模间隙符合工艺文件要求。

·混合胶黏剂：确认胶黏剂与固化剂的温度、胶黏剂的混合比例符合工艺文件的要求，如无明确要求，配比的误差范围不超过±5%。

·合模与根端内补强：确认根端内补强糊制的位置符合工艺文件要求。

#### 3.2.2产品后固化

a)材料：无。

b)设备：壳体模具、叶根支撑工装、硬度计或DSC设备、红外测温仪。

c)生产过程：

·加热后固化：按照工艺文件要求的加热温度及时间加热模具，如固化达不到要求应联系工艺技术人员解决。

为了防止加热期间产品根端可能的严重变形，建议使用叶根支撑工装。

d)检验：

·加热后固化：确认后固化的时间与温度、Tg或硬度或固化程度符合工艺文件的要求。

#### 3.2.3产品下线

a)材料：无。

b)设备：承载天车、前后缘保护工装、起吊工装、转运工装、红外测温仪。

为了提高生产质量和效率，可以配备脱模吸盘。

c)生产过程：

·开启模具：打开锁模机构，开启模具。

·起吊叶片：待叶片表面冷却到40°C以下，使用承载天车起吊叶片，起吊时按照工艺文件要求在叶片前后缘放置保护工装（建议工装沿叶片轴向长度不小于500mm）。

·放置叶片：将叶片放置并固定于运输工装上。为了防止叶片损坏，建议在接触位置预先放置软垫。

·清理及检验：脱模后应清理叶片及模具表面，并进行质量检验，如有明显褶皱（高宽比≥1:10）、芯材间隙（≥3mm）、缺胶等质量问题应进行修补。

d)检验：

·起吊叶片：叶片起吊前确认表面温度低于40°C，起吊时确认在叶片前后缘放置的保护工装符合工艺文件要求。

·清理及检验：确认产品质量符合工艺文件要求。如有缺陷需修补，应对缺陷及修补信息进行记录。

## 4. 产品后处理

### 4.1修型与补强

工厂应确保修型车间的环境温度为16°C~25°C，相对湿度≤70%。

#### 4.1.1打磨修型

a)材料：材料为胶黏剂及固化剂、手糊树脂及固化剂、纤维织物。

b)设备：切割设备、打磨设备、胶黏剂混合设备、电子磅秤。

c)生产过程：

·切边打磨：按照工艺文件要求的尺寸，在叶片前后缘依次划线、切割和打磨，最后清理干净。

·修型补胶：使用胶黏剂填充前后缘缺胶的区域以及叶片内部腹板粘接区域。

d)检验

·修型补胶：确认叶片前后缘及叶片内部腹板粘接区域无缺胶。

#### 4. 1.2糊制补强层

a)材料：手糊树脂及固化剂、纤维织物。

b)设备：电子磅秤。

c)生产过程：

·混合手糊树脂：首先应使手糊树脂与固化剂的温度达到工艺文件的要求，然后按照文件要求进行混胶。

·糊制外补强：预先用混合均匀的手糊树脂浸透需要糊制的纤维织物，再按照工艺文件要求在叶片前后缘外侧手糊布层，室温固化。注意尽量赶尽气泡，采取适当措施防止布层下滑。

d) 检验：

·混合手糊树脂：确认手糊树脂与固化剂的混合比例符合工艺文件要求，如无明确要求，建议配比的误差范围不超过±2%。

·糊制外补强：确认补强层的糊制位置符合工艺文件要求。

### 4.2叶根装配

环境无特殊要求。

#### 4.2.1叶根打孔（适用时）

a)材料：无。

b)设备：承载天车、切割设备、打孔设备。

c)生产过程：

·吊放叶片：使用承载天车起吊叶片，放置到打孔设备专用工装上，注意前后缘合模缝与支架两端平面平齐，固定叶片。

·锯切：按照工艺文件要求进行锯切。通常情况下，叶根需要进行两次锯切，建议钻孔机每次最大锯切量为150mm。

·试钻孔：按照工艺文件要求，设置打孔机进入试钻程序，开始自动钻孔。

·测壁厚：测量孔距内、外边缘的距离、孔距合模线的距离以及孔径，若符合工艺文件的要求，则进入正式钻孔程序，否则需要进入叶片壁厚修补工序。

·钻孔：启动钻孔机，自动钻孔。

d)检验

·测壁厚：确认试钻孔后，孔到内外边缘的距离、孔距合模线的距离及孔直径符合工艺文件的要求。

#### 4.2.2 装配叶根连接件

a)材料：配件为双头螺栓、六角螺母、圆螺母（适用时），O型橡胶圈，材料为手糊树脂及固化剂、纤维织物。

b)设备：无。

c)生产过程：

·安装圆螺母（适用时）：在叶根处根据壁厚选择合适长度的圆螺母进行安装。

·装配双头螺栓与O型橡胶圈：在叶根处装配已套上O型橡胶圈的双头螺栓，并将橡胶圈嵌入轴向孔内。

·安装定位零件（适用时）：将法兰定位工装套入螺栓中，再安装定位套，微调螺栓位置，最后旋紧均布的六角螺母。

·填缝与糊制补强（适用时）：清理圆螺母内外侧毛刺，使用胶黏剂填补圆螺母周围缝隙，在圆螺母安装位置处糊制内外补强，室温固化。注意尽量赶尽布层中气泡，采取适当措施防止布层下滑。

d)检验

·装配双头螺栓与O型橡胶圈：确认O型橡胶圈没有露出叶根端面。

·填缝与糊制补强（适用时）：确认在糊制的布层中无明显气泡，布层表面无明显凸起。

### 4.3 涂装与配重

工厂应确保涂装车间的环境温度为16°C~25°C，相对湿度≤70%。

#### 4.3.1表面涂装

a)材料：砂纸、胶黏剂及固化剂、粗腻子、细腻子及对应固化剂、面漆等。

b)设备：打磨设备、涂装工具、涂层测厚仪。

为了提高涂装速度，建议使用喷涂机。

c)生产过程：

·前后缘补胶：在整个前后缘外加强位置的表面及其与上下表面衔接处，用少量胶黏剂修补不平顺之处。

·表面打磨与清理：按照工艺文件要求对叶片整体打磨，包括前后缘补强区域，之后清扫叶片表面灰尘。

·涂装粗腻子：按照工艺文件要求配制粗腻子，均匀涂刮到前、后缘外补强部位以及叶片表面不平整的区域，确保表面光滑平顺，无明显凹坑、凸起，腻子厚度不超过3mm。

·粗腻子打磨：待粗腻子固化后，使用砂纸将叶片表面整体打磨粗糙并清理干净，确保打磨区域无反光发亮区域。如无明确要求，建议使用80～120目砂纸。

·涂装细腻子：按照工艺文件要求配制细腻子，在叶片表面整体涂装，确保表面光滑平顺，无砂眼。如无明确要求，建议每次面漆涂装的厚度为200μm～300μm。

·细腻子打磨：待粗细腻子固化后，使用砂纸将叶片表面整体打磨粗糙，再清理干净，确保打磨区域无反光发亮区域。如无明确要求，建议使用80～120目砂纸。

·涂装面漆：按照工艺文件要求配制面漆，一般涂装两遍。待首遍面漆表干后再涂装下遍面漆。如无明确要求，建议每次面漆涂装的厚度为200μm～300μm。

·涂装标识：按照工艺文件要求的位置与尺寸涂装航空警戒标识、重心标识、吊装点标识等。

d)检验：

·涂装粗腻子：确认表面光滑平顺，无明显凹坑、凸起，腻子厚度不超过3mm。

·涂装细腻子：确认表面光滑平顺、无砂眼。

·涂装面漆：确认面漆的漆膜厚度符合工艺文件要求，涂装后的叶片表面无明显的橘皮、气泡、针孔、流挂、色差等缺陷。

#### 4.3.2安装附件与配重

a)材料：材料为手糊树脂与固化剂、胶黏剂及固化剂、纤维织物、铅粉、铅沙、铅块等，叶片附件一般为防雨罩、叶根挡板、雷电记录卡等。

b)设备：承载天车，称重计。

c)生产过程：

·安装附件：按照工艺文件要求钻叶尖排水孔、安装叶身接闪器和叶根导雷线组件、防雨罩、叶根挡板等。

·称重与配重：按照工艺文件要求对叶片进行称重与配重。

d)检验：

·附件安装：确认叶片附件的安装位置符合工艺文件的要求。

·配重：确认叶片配重后的成套重量和静矩误差符合工艺文件的要求，如无明确要求，建议配重后，叶片成套重量互差不超过3.0‰，叶片成套静矩互差不超过1.0‰。

说明：检查表规定的均为重要质量点，不一定能覆盖生产过程的每一个细节；若与要点规定不同的部分必须与鉴衡认证中心磋商。

表1 叶片工厂生产及检验设备清单

| 序号 | 设备类别 | 参考设备 | 用途 | 必备 | 推荐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备 | 模具 | 用于叶片主梁、腹板及壳体等关键部件的生产 | √ |  |
| 2 |  | 辅助工装 | 用于辅助生产，提高质量及效率；常用工装如主梁定位工装、腹板组装及定位工装、叶片转运工装等 | √ |  |
| 3 |  | 树脂混合设备 | 用于树脂的混合 | √ |  |
| 4 |  | 胶黏剂混合设备 | 用于胶黏剂的混合 | √ |  |
| 5 |  | 加热制冷及除湿设备 | 保证生产过程的环境条件满足工艺要求 | √ |  |
| 6 |  | 真空泵 | 用于给真空灌注系统提供负压 | √ |  |
| 7 |  | 承载天车 | 用于叶片及其它物件的转运 | √ |  |
| 8 |  | 打孔机 （适用时） | 叶根打孔，用于叶根螺栓与叶片连接 | √ |  |
| 9 |  | 涂装工具 | 用于腻子、油漆的涂装 |  | √ |
| 10 |  | 脱泡设备 | 用于树脂脱泡 |  | √ |
| 11 |  | 打磨设备 | 用于产品打磨 |  | √ |
| 12 |  | 切割设备 | 用于产品切割 |  | √ |
| 13 |  | 通风除尘设备 | 用于厂房内的通风和除尘，保障生产环境满足要求 |  | √ |
| 14 |  | 涂胶机 | 用于胶黏剂的涂抹 |  |  |
| 15 |  | 喷涂机 | 用于胶衣、油漆喷涂 |  | √ |
| 16 |  | 裁布机 | 用于裁剪纤维织物 |  | √ |
| 17 |  | 铺布车 | 用于铺放织物 |  | √ |
| 18 |  | 真空吸盘 | 用于叶片壳体脱模 |  | √ |
| 19 |  | 高压注胶机 | 用于注胶 |  | √ |
| 20 | 检验设备 | 温湿度仪 | 用于监测生产过程的温湿度 | √ |  |
| 21 |  | 电子磅秤 | 用于100kg以下称重 | √ |  |
| 22 |  | 称重计 | 用于叶片称重 | √ |  |
| 23 |  | 真空表 | 用于真空度的测量 | √ |  |
| 24 |  | 万用表/欧姆表 | 用于测试电阻 | √ |  |
| 25 |  | 硬度计 | 用于检验树脂和胶粘剂的硬度 | √ |  |
| 26 |  | 差示扫描量热仪（DSC） | 用于检验树脂和胶粘剂的Tg点 | √ |  |
| 27 |  | 红外测温仪 | 用于检测物体表面温度 | √ |  |
| 28 |  | 涂层测厚仪 | 用于测试涂层的厚度 | √ |  |

表2  叶片生产设备维护项目及技术要求

| 序号 | 参考设备 | 维护项目 | 技术要求 | 必备 | 推荐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模具 | 单程翻转 | ≤5min | √ |  |
|  |  | 顶升时间 | ≥2min |  |  |
|  |  | 合模间隙 | 5mm±2mm |  |  |
|  |  | 错位尺寸 | ≤10mm |  |  |
|  |  | 表面温度误差 | ±5°C |  |  |
|  |  | 地脚水平误差 （合模状态SS面模底的平面度误差） | ±2mm |  |  |
|  |  | 表面波纹度 | ≤3mm/m |  |  |
| 2 | 辅助工装 | 尺寸误差 | ±2mm，或符合工艺文件要求 | √ |  |
| 3 | 树脂混合设备 | 混合误差 | 输出组分的实际重量与设备自身显示量的误差±±2% | √ |  |
|  |  | 气泡程度 | 目视无明显可见气泡 |  |  |
| 4 | 胶黏剂混合设备 | 混合误差 | 输出组分的实际重量与设备自身显示量的误差±±2% | √ |  |
| 5 | 加热制冷及除湿设备 | 温湿度调节能力 | 应确保生产过程的温湿度满足工艺文件的要求 | √ |  |
| 6 | 真空泵 | 真空度 | 确保真空系统的真空度应达到-0.095Mpa，保压15min真空度下降≤0.0035 Mpa | √ |  |
| 7 | 承载天车 | 载重 | 10t | √ |  |
| 8 | 打孔机（适用时） | 打孔精度 | 符合设计要求 | √ |  |
| 9 | 通风除尘设备 |  |  |  | √ |
| 10 | 喷涂机 |  |  |  | √ |
| 11 | 裁布机 |  |  |  | √ |
| 12 | 铺布车 |  |  |  | √ |
| 13 | 真空吸盘 |  |  |  | √ |
| 14 | 高压注胶机 |  |  |  | √ |

# 附件6 关键质量记录核查表

表5.1 叶片基本信息表

| 叶片编号 |  | 检验结果 |  | 生产日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件名称 |  | 编号 | 检验结果 | 生产日期 |  |
| 主梁 | 吸力面 |  |  |  |  |
|  | 压力面 |  |  |  |  |
| 腹板 | 前缘 |  |  |  |  |
|  | 后缘 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 记录人员签字 |  |  |

表5.2 主梁关键工序记录核查表

| 主梁编号 | 吸力面： 压力面： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键工序 | 核查项目 | 内容 | 时间 |
| 模具处理 | 是否无颗粒悬浮物的污染，与产生粉尘的打磨、喷涂等车间有效隔离 |  |  |
|  | 环境温湿度 |  |  |
|  | 是否无明显气泡、凹坑、划痕等缺陷 |  |  |
|  | 表面是否清洁、光滑 |  |  |
| 布层及真空材料铺设 | 是否无颗粒悬浮物的污染，与产生粉尘的打磨、喷涂等车间有效隔离 |  |  |
|  | 环境温湿度 |  |  |
|  | 纤维织物的生产厂家、型号及批号 |  |  |
|  | 纤维织物的铺设位置是否与模具对应的标识一致 |  |  |
|  | 铺层表面是否平顺 |  |  |
| 真空保压 | 真空系统的真空度是否符合工艺文件要求 | 真空度： |  |
|  | 真空系统的保压过程及结果是否符合工艺文件要求 | 保压时间： 真空度变化： |  |
| 树脂灌注 | 树脂与固化剂的生产厂家、型号及批号 |  |  |
|  | 树脂与固化剂的混合比例是否符合工艺文件要求 | 混合比例： |  |
|  | 混合胶液是否均匀无气泡 |  |  |
|  | 灌注过程中的模具表面温度是否符合工艺文件要求 | 灌注时间： 模具表面温度： |  |
|  | 是否采取措施防止阳光直射模具 |  |  |
| 产品预固化 | 环境温、湿度 |  |  |
|  | 预固化过程的加热温度及时间是否符合工艺文件要求 | 加热时间： 加热温度： |  |
| 产品脱模 | 质量检查结果是否符合工艺文件要求 |  |  |
|  | 是否有缺陷，是否进行维修 |  |  |

表5.3 腹板关键工序记录核查表

| 腹板编号 | 前缘： 后缘： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键工序 | 核查项目 | 内容 | 时间 |
| 模具处理 | 是否无颗粒悬浮物的污染，与产生粉尘的打磨、喷涂等车间有效隔离 |  |  |
|  | 环境温湿度 |  |  |
|  | 是否无明显气泡、凹坑、划痕等缺陷 |  |  |
|  | 表面是否清洁、光滑 |  |  |
| 布层、芯材及真空材料铺设 | 是否无颗粒悬浮物的污染，与产生粉尘的打磨、喷涂等车间有效隔离 |  |  |
|  | 环境温湿度 |  |  |
|  | 纤维织物的生产厂家、型号及批号 |  |  |
|  | 芯材的生产厂家、型号及批号 |  |  |
|  | 纤维织物的铺设位置是否与模具对应的标识一致 | 底层： 上层： |  |
|  | 铺层表面是否平顺 | 底层： 上层： |  |
|  | 芯材的铺设位置是否与工艺文件要求一致 |  |  |
|  | 芯材间隙及高度差是否符合工艺文件要求 | 最大间隙： 最大高度差： |  |
|  | 导雷线的铺设位置是否符合工艺文件要求（适用时） |  |  |
| 真空保压 | 真空系统的真空度是否符合工艺文件要求 | 真空度： |  |
|  | 真空系统的保压过程及结果是否符合工艺文件要求 | 保压时间： 真空度变化： |  |
| 树脂灌注 | 树脂与固化剂的生产厂家、型号及批号 |  |  |
|  | 树脂与固化剂的混合比例是否符合工艺文件要求 | 混合比例： |  |
|  | 混合胶液是否均匀无气泡 |  |  |
|  | 灌注过程中的模具表面温度是否符合工艺文件要求 | 灌注时间： 模具表面温度： |  |
|  | 是否采取措施防止阳光直射模具 |  |  |
| 产品预固化 | 环境温、湿度 |  |  |
|  | 预固化过程的加热温度及时间是否符合工艺文件要求 | 加热时间： 加热温度： |  |
| 产品脱模 | 质量检查结果 |  |  |
|  | 是否有缺陷，是否进行维修 |  |  |

表5.4 壳体关键工序记录核查表

| 壳体 | 压力面 吸力面 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键工序 | 核查项目 | 内容 | 时间 |
| 模具处理 | 是否无颗粒悬浮物的污染，与产生粉尘的打磨、喷涂等车间有效隔离 |  |  |
|  | 环境温湿度 |  |  |
|  | 是否无明显气泡、凹坑、划痕等缺陷 |  |  |
|  | 表面是否清洁、光滑 |  |  |
| 布层、芯材及真空材料铺设 | 是否无颗粒悬浮物的污染，与产生粉尘的打磨、喷涂等车间有效隔离 |  |  |
|  | 环境温湿度 |  |  |
|  | 纤维织物的生产厂家、型号及批号 |  |  |
|  | 芯材的生产厂家、型号及批号 |  |  |
|  | 主梁编号及质量检查结果 |  |  |
|  | 纤维织物的铺设位置是否与模具对应的标识一致 | 底层： 上层： |  |
|  | 铺层表面是否平顺 | 底层： 上层： |  |
|  | 芯材的铺设位置是否与工艺文件要求一致 |  |  |
|  | 芯材间隙及高度差是否符合工艺文件要求 | 最大间隙： 最大高度差： |  |
| 真空保压 | 真空系统的真空度是否符合工艺文件要求 | 真空度： |  |
|  | 真空系统的保压过程及结果是否符合工艺文件要求 | 保压时间： 真空度变化： |  |
| 树脂灌注 | 树脂与固化剂的生产厂家、型号及批号 |  |  |
|  | 树脂与固化剂的混合比例是否符合工艺文件要求 |  |  |
|  | 混合胶液是否均匀无气泡 |  |  |
|  | 灌注过程中的模具表面温度是否符合工艺文件要求 |  |  |
|  | 是否采取措施防止阳光直射模具 |  |  |
| 产品预固化 | 环境温、湿度 |  |  |
|  | 预固化过程的加热温度及时间是否符合工艺文件要求 |  |  |

表5.5 产品组装关键工序记录核查表

| 关键工序 | 核查项目 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 腹板组装 | 腹板编号及检验结果 |  |  |
|  | 导雷线的安装位置是否符合工艺文件要求 |  |  |
|  | 腹板立边的尺寸是否符合工艺文件要求 |  |  |
| 内补强糊制 | 是否无颗粒悬浮物的污染，与产生粉尘的打磨、喷涂等车间有效隔离 |  |  |
|  | 环境温湿度 |  |  |
|  | 树脂与固化剂的生产厂家、型号及批号 |  |  |
|  | 树脂与固化剂的混合比例是否符合工艺文件要求 | 混合比例： |  |
|  | 内补强切割后的尺寸是否符合工艺文件要求 |  |  |
| 腹板粘接 | 是否无颗粒悬浮物的污染，与产生粉尘的打磨、喷涂等车间有效隔离 |  |  |
|  | 环境温湿度 |  |  |
|  | 是否采取措施防止阳光直射模具 |  |  |
|  | 胶黏剂与固化剂的生产厂家、型号、批号 | 厂家、型号及批号： |  |
|  | 胶黏剂与固化剂的混合比例是否符合工艺文件要求 | 混合比例： |  |
|  | 腹板的粘接厚度是否符合工艺文件要求 |  |  |
|  | 腹板粘接是否存在虚粘 |  |  |
| 产品合模 | 环境温湿度 |  |  |
|  | 胶黏剂与固化剂的生产厂家、型号、批号及用量 | 厂家、型号及批号： 用量： |  |
|  | 胶黏剂的混合比例是否符合工艺文件要求 | 混合比例： |  |
|  | 防雷系统电阻 | 电阻： |  |
|  | 防雷系统的安装位置是否符合工艺文件要求 |  |  |
|  | 配重系统的安装位置是否符合工艺文件要求 |  |  |
|  | 试合模间隙是否符合工艺文件要求 |  |  |
|  | 根端内补强的位置是否符合工艺文件要求 |  |  |
| 产品后固化 | 后固化过程的加热温度及时间是否符合工艺文件要求 | 加热时间： 加热温度： |  |
|  | 产品的Tg或硬度或固化度 | Tg或硬度或固化度： |  |
| 产品下线 | 起吊时，叶片表面温度是否低于40°C |  |  |
|  | 叶片质量检查结果 |  |  |
|  | 是否有缺陷，是否进行维修 |  |  |

表5.6产品后处理关键工序记录核查表

| 关键工序 | 核查项目 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 打磨修型 | 环境温湿度 |  |  |
|  | 叶片前后缘及叶片内部腹板粘接区域是否无缺胶 |  |  |
| 补强层糊制 | 环境温湿度 |  |  |
|  | 树脂与固化剂的生产厂家、型号及批号 |  |  |
|  | 树脂与固化剂的混合比例是否符合工艺文件要求 | 混合比例： |  |
|  | 前后缘的补强位置是否符合工艺文件要求 |  |  |
| 叶根打孔（适用时） | 确认试钻孔后的孔到内外边缘的距离、孔径以及距合模线的距离符合工艺文件要求 | 孔距内外边缘距离： 孔径： 距合模线的距离： |  |
| 装配叶根连接件 | O型橡胶圈是否没有露出叶根端面 |  |  |
|  | 糊制的布层中是否无明显气泡，表面无凸起（适用时） |  |  |
| 表面涂装 | 粗腻子涂装后叶片表面是否光滑平顺，无明显凹坑、凸起 |  |  |
|  | 粗腻子的厚度是否符合工艺文件要求 | 腻子最大厚度： |  |
|  | 细腻子涂装后叶片表面是否光滑平顺、无砂眼 |  |  |
|  | 漆膜厚度是否符合工艺文件要求 | 漆膜厚度： |  |
|  | 涂装后的叶片表面是否无明显的橘皮、气泡、针孔、流挂、色差等缺陷 |  |  |
| 安装附件与配重 | 配重后的叶片质量 |  |  |
|  | 与之配重的其他叶片编号及质量 |  |  |
|  | 配重后的叶片质量互差及静矩互差 |  |  |